## 中铝瑞闽
渗漏/泄漏风险辨识与风险评价一览表
填报单位：云南涌顺铝有限公司
序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的事故/污染 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 危险 级别 | 现有控制措施 | 备注
|  |  |  | L | E | C | D
1 | 电焊；气焊；气割作业 | 氧气瓶和乙炔瓶碰撞或倾倒造成气体泄漏 | 爆炸；中毒；物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 使用气瓶过程中做到直立使用，严格遵守动火（危险）作业管理规定。落实防倾倒措施，气瓶加装减震环和防爆帽、暂存和使用位置使用专门瓶架固定好气瓶。
2 |  | 软管老化乙炔气体泄漏 | 火灾；中毒；灼烫；窒息 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1加强使用乙炔气瓶软管检查，发现异常及时处理或更换 2作业时穿戴劳保防护用品、严格遵守危险（动火）作业管理规定。
3 | 危险化学品存放 | 危险化学品使用过程发生泄漏 | 火灾；水污染；其它伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 1.严格执行危险化学品管理规定，落实“五双”管理要求。 2.废液分类暂存，需要处理时按要求中和后排放。
4 | 油品泄漏 | 暂存、使用、转运油品过程中发生泄漏 | 火灾；土壤污染 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.严格落实油品做为危险废物管理环保要求。 2.确保油品暂存点、包装物等可靠、有效。 3.发生泄漏时，严格按照应急处置要求处理。
5 | 氩泄漏 | 发生液氩、氩气泄漏 | 中毒窒息、灼烫伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 1.严格落实氩气管理安全操作规程。 2.定期检查和维护保养氩气存储设施及管。 3.发生泄漏及时关闭阀门、疏散人员至通风良好地段。
6 | 天然气泄漏 | 天然气管道、法兰发生泄漏，遇火爆炸 | 火灾、爆炸 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3 | 1.定期巡检。 2.配置气体涉漏报警仪。 3.编制应急预案并定期演练。
7 | 铝灰/渣泄漏 | 铝灰产生、暂存、转运过程中发生泄漏 | 水污染；土壤污染 | 6 | 1 | 7 | 42 | 2 | 1.严格落实铝灰/渣做为危险废物管理环保要求。 2.加强巡查，确保暂存点可靠、有效。 3.发生泄漏时，严格按照应急处置要求处理。 4.转运过程中禁止泼洒，防止扬尘，使用专门危废车辆运输，及时核对转运数量并开据联单。
8 | 一般工业固废 | 一般工业固废产生、暂存、转运过程中发生泄漏 | 水污染；土壤污染 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1.严格落实一般工业固废环保管理及现场巡查、分类暂存等要求。 2.转运过程中严格核对出库与到货数量，防止路途遗撒。
9 | 大气污染物泄漏 | 大气污染物异常排放 | 大气污染 | 6 | 1 | 7 | 42 | 2 | 1.按照自行监测频次及要求开展监测。 2.定期检查除尘系统、脱碱系统确保有效运行。 3.发生设备异常或排放量异常时，及时采取有效措施，防止污染物异常排放。
判别依据 |  | 危险分值在20以下为低危险，风险等级1级；危险分值在70～160之间为中风险，风险等级2级；危险分值在160～320之间为高风险，风险等级3级；危险分值在320以上为不可接受风险，风险等级4级。